# Elektrische Anlagen
Niederspannung: < 1000V Wechsel- oder 1500V Gleichspannung
Hochspannung: > 1000V Wechsel- oder 1500V Gleichspannung
## zu treffende Maßnahmen
- Niederspannung: Schalthandlungen nur durch Elektrofachkräfte oder durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. Ausgenommen sind Hausinstallationen
- Hochspannung: Sicherheitsregeln nur durch den Betreiber auszuführen
- Menschenrettung (nur trockener Zustand) und mit Eigenschutz:
  - Wathosen, Gummistiefel, Gummihandschuhe
  - Spannungstrichter und Erdung beachten
### Sicherheitsregeln
- Anlage Freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen bzw. bestätigen lassen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
### einzuhaltende Abstände
Spannung	1 kV	110 kV	220 kV	380 kV
Abstand	1 m	3 m	4 m	5 m

Auch beim Drehleitereinsatz zu beachten!
Sonderfall Spannungstrichter: bei auf der Erde liegender Hochspannungsleitung 20 m Abstand halten
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
### Löschmittel
#### Wasser
Strahlrohr CM	Niederspannung (N)	Hochspannung (H)
Sprühstrahl	1 m	5 m
Vollstrahl	5 m	10 m

#### Schaum
Nur bei spannungsfrei geschalteten Anlagen.
#### Pulver
Bei BC-Pulver oben genannte Mindestabstände einhalten.
ABC-Pulver nur in Niederspannungsanlagen einsetzen. Bei Hochspannung nur bei Spannungsfreiheit.
#### Kohlenstoffdioxid
Mindestabstände einhalten, Einsatz nur in geschlossenen Räumen sinnvoll.
## Quellenangabe
Ausbildungsunterlagen Gruppenführerlehrgang LFKS-RLP

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16