Elektrische Anlagen

Niederspannung: < 1000V Wechsel- oder 1500V Gleichspannung

Hochspannung: > 1000V Wechsel- oder 1500V Gleichspannung

zu treffende Maßnahmen

Niederspannung: Schalthandlungen nur durch Elektrofachkräfte oder durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. Ausgenommen sind Hausinstallationen

Hochspannung: Sicherheitsregeln nur durch den Betreiber auszuführen

Menschenrettung (nur trockener Zustand) und mit Eigenschutz:

Wathosen, Gummistiefel, Gummihandschuhe

Spannungstrichter und Erdung beachten

Sicherheitsregeln

Anlage Freischalten

gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen bzw. bestätigen lassen

Erden und kurzschließen

Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

einzuhaltende Abstände

Spannung	1 kV	110 kV	220 kV	380 kV
Abstand	1 m	3 m	4 m	5 m

Auch beim Drehleitereinsatz zu beachten!

Sonderfall Spannungstrichter: bei auf der Erde liegender Hochspannungsleitung 20 m Abstand halten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Löschmittel

Wasser

Strahlrohr CM	Niederspannung (N)	Hochspannung (H)
Sprühstrahl	1 m	5 m
Vollstrahl	5 m	10 m

Schaum

Nur bei spannungsfrei geschalteten Anlagen.

Pulver

Bei BC-Pulver oben genannte Mindestabstände einhalten.

ABC-Pulver nur in Niederspannungsanlagen einsetzen. Bei Hochspannung nur bei Spannungsfreiheit.

Kohlenstoffdioxid

Mindestabstände einhalten, Einsatz nur in geschlossenen Räumen sinnvoll.

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Gruppenführerlehrgang LFKS-RLP

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16