Löschmittel Kohlenstoffdioxid

Diese Seite behandelt nur das Löschmittel CO₂ an sich. Für Vorgehenshinweise zu CO₂-Löschanlagen siehe Löschanlagen.

besondere Gefahren

Thermische Zersetzung (Dissoziation) in Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff beginnt ab 1500 °C. Bei 3000 °C zersetzen sich 75% des CO2.

8% Kohlenstoffdioxid in Umgebungsatmosphäre sind tödliche Konzentration, ab 6% Konzentration ist Atemschutz zu tragen

elektrostatische Aufladung des CO2 beim Austritt möglich; reicht als Zündenergie z.B. für Wasserstoff-Luft-Gemische aus!

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Löschwirkung entsteht durch Stickeffekt

wirksam nur bei den Brandklassen B und C, bei Klasse B:

Rückzündungsgefahr, kein Kühleffekt (von brennender Flüssigkeit und Behälter)

mögliches Herausspritzen der brennenden Flüssigkeit aus dem Behältnis möglich

CO2-Konzentration von 30% für Löscherfolg erforderlich

→ Tragen von Atemschutz in kleinen Räumen, Schächten, Kanälen etc. erforderlich

bei 20°C wird aus 1 kg CO2 etwa 550 Liter Gas

in geschlossenen Räumen muss bei Löschanlagen ca. 1 kg CO2 pro m³ Raum vorgesehen werden

Löscheffekt im Freien kaum möglich

sauberes, rückstandfreies Löschmittel

Löschen von Metallbränden nicht möglich (CO2 zerfällt aufgrund hoher Temperaturen)

Löschen von Glutbränden nicht möglich

Physikalische Eigenschaften

Dichte	1,977 kg/m³
ca. 1,5 mal schwerer als Luft
Sublimationspunkt	-78,5 °C

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

CO2, Kohlendioxid

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16