Löschanlagen

Sprinkleranlagen

zu treffende Maßnahmen Sprinkleranlagen

Aufsuchen der Sprinklerzentrale (Feuerwehrplan, Alarmglocke, Pförtner fragen, Schilder)

Bestimmung der ausgelösten Alarmventilstation, mögliche Indizien:

über BMZ

Sprinklerglocke

Kondenswasserbildung

Temperaturunterschied ober-/unterhalb Alarmventilstation

Vibration (der Verrohrung)

Manometer; Zeiger bewegen sich, Leuchtanzeigen

Wasser strömt aus Glocke

Bestimmung des Schutzbereiches (Übersichtsplan)

Kontrolle des Schutzbereiches

Verständigung des verantwortlichen Betriebsangehörigen

Bedienung und Steuerung der Sprinkleranlage

Evtl. Außerbetriebnahme (nur bei Fehlalarm!)
(Sprinklerpumpe am Schaltschrank abschalten, Entwässerungsventil öffnen, Absperrschieber betätigen)

CO₂-Löschanlagen

Für allgemeine Aussagen zum Löschmittel CO2 siehe die Seite Löschmittel Kohlenstoffdioxid.

zu treffende Maßnahmen CO₂-Löschanlagen

Anfahrt

Ist mit ausgelöster Anlage zu rechnen, gilt es bei der Fahrzeugaufstellung zu beachten:

Anfahrt mit dem Wind/Witterung allgemein beachten

nicht in Senken halten, sicheren Abstand zum Objekt wahren

an der Einsatzstelle

Schild "CO<sub>2</sub>-Löschanlage"

CO2-Löschanlage vorhanden? (auch im Feuerwehrplan falls vorhanden, ggf. Kopplung mit BMA), Kennzeichnung mit nebenstehendem Schild

hat die Anlage ausgelöst? (äußere Erkennungszeichen: Nebelbildung an Wändern und Dächern an den Druckentlastungsöffnungen, teilweise wird CO₂ mit Duftstoff versetzt)

Wo befindet sich der Löschbereich der Anlage? Befinden sich noch Personen dort?

Verletzte Personen außerhalb des Löschbereichs, insbesondere mit Atembeschwerden oder bewusstlos? Bei größerer Anzahl ggf. MANV!

Wo ist die Branderkennungs- und die Steuerungseinrichtung verbaut?

Innenerkundung, auch die Bedienung der BMZ, bei ausgelöster Anlage nur unter umluftunabhängigem Atemschutz!

Überprüfung von Gruben und Senken sowie angrenzende Nachbarobjekte auf CO₂.

Alle Einsatzkräfte auf Gefahr hinweisen!

ggf. nachfordern:

CO₂-Messgeräte

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte und Atemschutzgeräteträger, wenn größere Bereiche zu kontrollieren sind.

Belüftungsgeräte, wenn die CO₂-Wolke nicht von alleine abzieht

Polizei zum weiträumigen Absperren des Gefahrenbereichs.

besondere Gefahren

überschüssiges Löschmittel tritt durch Entlastungsöffnungen aus und kann in andere, unbeteiligte Bereiche eindringen

Sichtbehinderungen

Erfrierungsgefahr durch kaltes Gas, insbesondere an Bauteilen der Löschanlage

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise CO₂-Löschanlagen

je nach Anlagenart bis zu 50t CO2

löschwirksame Konzentration muss für mindestens 10 Minuten erhalten bleiben

Messung auf Nichtvorhandensein von CO₂ nur über die Sauerstoffkonzentration, wenn der gemessene Wert für Sauerstoff bei 21% liegt. Bei darunterliegenden Sauerstoffkonzentrationen kann bereits eine gefährliche oder tödliche CO₂-Konzentration erreicht sein obwohl sich noch genug Sauerstoff in der Umgebungsluft befindet. Dann darf die Messung nur mit einem CO₂-Messgerät erfolgen.

Quellenangabe

Hinweise zu Einsätzen in Verbindung mit Kohlenstoffdioxidlöschanlagen. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2009.

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner, basierend auf:
„Führungslehrgang I“. Unveröffentlicht. LFS / AGBF Baden-Württemberg. 04/1999

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16