Löschwasserversorgung lange Schlauchstrecke

Dies ist eine automatisiert erstellte Vorlage für das Anlegen neuer Inhalte. Nicht benötigte Abschnitte können gelöscht werden, bitte behalten Sie aber generell die Reihenfolge bei um einen einheitlichen Aufbau der Artikel zu gewährleisten. Sehen Sie sich im Zweifel einfach einige schon bestehende Artikel an.

Maßnahmen

wenn möglich unerschöpfliche Wasserentnahmestellen nutzen, ansonsten Überflur- vor Unterflurhydranten verwenden. Hydrantendruck ausnutzen.

Stärkste Pumpe an die Wasserentnahmestelle, Löschfahrzeug an die Brandstelle.

soweit möglich, pro Leitung einen Förderstrom von nicht mehr als 800 l/min planen (wirtschaftlichster Förderstrom bei B-Leitungen)

Von beiden Richtungen aufbauen, bei Höhenunterschied bergab.

Pro 100m Schlauchleitung schon beim Aufbau einen Reserveschlauch bereitlegen.

Pro 3 bis 5 verwendete Pumpen eine Reservepumpe vorhalten - insbesondere bei bereits länger andauerndem Einsatz.

Leitung gerade am Rand der Straße verlegen um Befahrbarkeit zu erhalten, Leitung gegen Verkehr sichern, nachts beleuchten.

Nur einwandfreies Material in Förderleitung einbauen.

Unmittelbar vor den Druckverstärkerpumpen Druckbegrenzungsventile einbauen, soweit diese noch vorhanden sind. Den Druck auf 0,5 bar mehr einstellen als der Eingangsdruck an der Pumpe beträgt. Wenn nur ein Druckbegrenzungsventil verfügbar ist, dann dieses direkt an der Einsatzstelle vor dem Verteiler einbauen.

Eigenen Einsatzabschnitt Wasserförderung einrichten, Funkkanaltrennung, Kommunikation der Maschinisten untereinander sicherstellen

Schlauchleitung regelmäßig kontrollieren (abgehen/abfahren).

Erfahrungswerte:

Planungszeit ca. 30 min

Aufbau und Inbetriebnahme min. 60 min

Personal etwa in Zugstärke für Aufbau erforderlich

Rechtzeitig Nachschub anfordern:

Betriebsstoffe (Kraftstoff und Öl)

Verpflegung

Personal zur Ablösung

Berechnung der Pumpenabstände für offene und geschlossene Schaltreihe

Für Tabellen mit Druckverlustwerten siehe Schläuche.

Ist der Geländeanstieg sehr ungleichmäßig - z.B. sehr lange eben und dann auf einem kurzen Stück sehr steil - ist es sinnvoll die Pumpenabstände in Teilstrecken zu berechnen.

weitere Hinweise

geschlossene Schaltreihe

durchgängige Leitung von Wasserentnahme- bis Abgabestelle, nur unterbrochen durch Verstärkerpumpen

Vorteile:

geringerer Personal- und Materialbedarf

schneller betriebsbereit als offene Schaltreihe

Nachteil:

sofortiger Zusammenbruch der Wasserförderung bei Pumpenausfall oder Schlauchplatzer

offene Schaltreihe

unterbrochene Leitung, vor der Pumpe wird das Wasser in einen Behälter (Fahrzeugtank oder Faltbehälter) geleitet

Vorteile:

keine Druckstöße

Pufferung des Löschwassers

größerer Abstand zwischen den Pumpen möglich, da kein Mindesteingangsdruck (1,5 bar) an der nächsten Pumpe erforderlich

Nachteile:

personalintensiver und materialaufwändiger als geschlossene Schaltreihe

längere Aufbaudauer

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Merkblatt Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Powerpoint-Präsentation „Wasserförderung über lange Wegstrecke“ von Markus Schmidt, BF Leverkusen (abgerufen am 05.02.2013, online nicht mehr verfügbar)

Stichwörter

Wasserförderung, Löschwasser, Pumpenstrecke

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16