Löschwasserrückhaltung

Ziel: Vermeidung von Schadstoffeintrag in Gewässer.

zu treffende Maßnahmen

Löschwasserrückhaltung frühstmöglich einrichten

Verständigung Verantwortlicher des Betriebs, Wasserwirtschaftsbetriebe, Kläranlage, Gewerbeaufsicht, Untere Wasserbehörde, …
Klärung der Zuständigkeiten und Abstimmung der zu erledigenden Aufgaben

Beurteilung / Abschätzung Löschwasser

Feuerwehrplan vorhanden (Kennzeichnung ABC-Stoffe, Abwasserleitungen, bauliche Anlagen zur Löschwasserrückhaltung?)

Welche Bereiche sind betroffen, sind dort ABC-Stoffe vorhanden?

Welche Verbrennungsprodukte treten auf?

Abschätzung der zurückzuhaltenden Löschwassermenge (wird oftmals zu gering bemessen), siehe Flächen- und Volumenberechnungen. Erfahrungsgemäß:

bei „kleineren“ Bränden ca. 100 m³

bei größeren Bränden mehrere 1.000 m³

Schnellanalyse durch pH-Teststreifen, Ölnachweispapier, ggf. auch Prüfröhrchen

Nachalarmierung von Experten zur Analyse des Löschwassers (Labor des Betriebs? ggf. ATF?)

Möglichkeiten

Wiederverwendung von Löschwasser (im Kreis pumpen).
Achtung: Zur Erzeugung von Schaum muss sauberes Wasser verwendet werden, somit kommt hier ein Kreislaufsystem nicht in Frage.

Auffangen:

Baulich vorgesehene Löschwasserrückhalteanlagen (insbesondere bei Störfallanlagen)

Verschließen von Gullys; evtl. sind Gully-Abdeckungen vorhanden, Kanaldichtkissen (z.B. Gully-Ei) → wohin fließt das Wasser dann?

Absperrung des Kanals, Speicheranlagen im Kanalnetz → durch Wasserwirtschaftsbetriebe

Regenrückhaltebecken, ggf. nur bei trockenem Wetter möglich

Improvisation, z.B.:

Einleiten in Keller

Schlauchsperren (evtl. durch THW)

transportable Behälter

Verwendung beständiger Folien

Aufnehmen des zurückgehaltenen Wassers durch Saugwagen (Anfahrmöglichkeit einrichten!)

Quellenangabe

Gewässerschutz bei Bränden in Industrie- und Gewerbebetrieben, Zuständigkeiten und Löschwassermanagement, Zuständigkeiten und Löschwassermanagement, Oktober 2011

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16