# RWA - Rauch- und Wärmeabzug
## Maßnahmen
- ist eine natürliche (NRA) oder ein maschinelle (MRA) Rauchabzugsanlage vorhanden?
- wurde die Rauchabzugsanlage automatisch oder manuell ausgelöst?
- gibt es mehrere Rauchabschnitte?
- Wo befinden sich die Zuluftöffnungen und wie wird die Luftströmung geleitet?
- Müssen Zuluftöffnungen durch die Feuerwehr geöffnet werden (z.B. Tore oder Türen)?
  → siehe Feuerwehrplan oder Entrauchungsplan
- Können sich verschiedene Anlagen gegenseitig negativ beeinflussen (z.B. Sprinkleranlage und RWA)?
  → Eingriff in Anlagentechnik genau abwägen!
## NRA (Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage)
- Wärmeabzugsgerät (z.B. Dachluke) wird automatisch oder manuell geöffnet
- Nachströmöffnung muss geöffnet werden, wenn dies nicht automatisch passiert
- Funktionsweise beruht auf Thermik, daher keine maschinelle Unterstützung notwendig
- Einsatz eines Drucklüfters durch die Feuerwehr kann Funktion der NRA stören
## MRA (Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage)
- Absaugung des Rauchs mittels Lüftungsanlage
- Im Gegensatz zu NRA auch Entrauchung von Räumen möglich, die nicht direkt ins Freie entraucht werden können
- keine Thermik für Entrauchung notwendig
## RDA (Rauch-Differenzdruckanlage oder Rauchschutz-Druckanlage)
- Erzeugung eines Überdrucks in einzelnen Räumen (z.B. Sicherheitstreppenraum im Hochhaus)
- Bei Öffnen einer Tür verhindert der Überdruck, dass Rauch in den Bereich eindringen kann
## WA (Wärmeabzug)
- reine Wärmeabzüge (ohne Rauchabzug) öffnen erst bei Temperaturen von ca. 300 °C und dienen dem Schutz von Bauteilen vor Hitze
- eine Abführung von Rauch in der Brandentstehungsphase ist nicht vorgesehen
## weitere Hinweise
### negative Beeinflussungen
- ein früh ausgelöster RWA kann so viel Wärme abführen, dass das Glas-Fässchen in einem Sprinkler nicht platzt
- ein RWA kann dafür Sorgen, dass der Luftzug das Wasser aus dem Sprinkler weg weht und den Brand nicht erreicht
- eine frühe Auslösung der Sprinkleranlage kann Feuer und Rauch soweit abkühlen, dass ein NRA nicht funktioniert
## Quellenangabe
Lehrunterlage Vorbeugender Brandschutz - Anlagentechnik, Hessische Landesfeuerwehrschule
## Stichwörter
Rauchabzug

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16