Schläuche

Bei der Feuerwehr eingesetzte Schläuche

Größe	Durchmesser in mm	Durchflussmenge max. in Liter / min	genormte Längen nach DIN 14811	Masse in kg	Volumen in Liter (ca.)	Masse gefüllt in kg (ca.)
F	152	-	-	-	-
A	110	6.000	5 m	8,8	47,5	56,3
20 m	26,8	190,1	216,9
1,6 m (Saugschlauch)	14,0	15,2	29,2
2,5 m (Saugschlauch)	20,3	23,8	44,1
B	75	2.400	5 m	5,0	22,1	27,1
20 m	16,4	88,4	104,8
35 m	27,8	154,6	182,4
1,6 m (Saugschlauch)	7,6	7,1	14,7
2,5 m (Saugschlauch)	11,0
C	42	600	15 m	6,1	20,8	26,9
20 m	27,7
30 m	11,4	42,5	53,0
52	1.200	15 m	7,3	31,9	39,2
20 m	42,5
D	25	140	5 m	1,4	2,5	3,9
15 m	3,8	7,4	11,2

Druckverluste in Abhängigkeit vom Förderstrom

siehe auch: Löschwasserförderung lange Wegstrecke

Werte pro 100 Meter Schlauchlänge (kursive Werte sind aus Druckverlustdiagrammen abgelesen)

Förderstrom	Druckverlust in bar
in Liter/Minute	D	C42	C52	B	A	F
40	1,9
60	4,0	0,2
80	6,9	0,4
100	10,6	0,6	0,2
120	14,9	1,1	0,3
140	20,0	1,7	0,5
200	2,3	0,6	0,1
250	3,5	0,9	0,15
300	5,0	1,3	0,2
350	6,8	1,6	0,25
400	8,8	2,0	0,3
450	11,2	2,6	0,4
500	13,8	3,3	0,5	0,01
600	20,0	4,8	0,6
700	6,6	0,9
800	8,5	1,1
900	1,5
1000	13,5	1,7	0,3	0,04
1100	1,9	0,35
1200	20,0	2,5	0,4
1300	2,9	0,45
1400	3,45	0,5
1500	4,0	0,6	0,09
1600	4,6	0,65
1700	5,2	0,75
1750	0,12
1800	5,8	0,8
1900	6,4	0,9
2000	7,0	1,0	0,16
2100	7,6	1,1
2200	8,2	1,2
2250	0,20
2300	8,8	1,3
2400	9,4	1,45
2500	10,0	1,6	0,22
2600	1,75
2700	1,9
2750	0,26
2800	2,0
2900	2,15
3000	2,3	0,31
3250	0,36
3500	0,41
3750	0,47
4000	0,53
4250	0,60
4500	0,65
5000	0,78

Druckverluste bei verschiedenen Schlauchgrößen (klicken um in voller Größe zu öffnen)

Druckverluste bei verschiedenen Schlauchgrößen (klicken um die Grafik in voller Größe zu öffnen)

Schlauchhaspeln

Tragbare Schlauchhaspel	Fahrbare Schlauchhaspel
Schlauch	C42, 15 m	C52, 15 m	B, 20 m	C42, 15 m	C52, 15 m	B, 20 m
Mindestanzahl Schläuche	7	5	2	25	20	8
Gesamtlänge Schläuche mindestens	105 m	75 m	40 m	375 m	300 m	160 m

maximale Länge von Saugleitungen

siehe dazu wasserentnahme_aus_offenem_gewaesser

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Grundschule im Feuerwehrdienst - Schweizerischer Feuerwehrverband

Schlauchkunde, THW-Ergolding, Mathias Plonka

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Formeln, Tabellen und Wissenswertes für die Feuerwehr. Ferdinand Tretzel, Kohlhammer 2003.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16