Holzpelletlager (Brandbekämpfung)

Kurzinformation

Kurzinformation

1. Grundlegende Hinweise

Erhöhte CO-Konzentration im Holzpelletlager kann neben Brand auch andere Ursachen haben:

Ausgasung der Holzpellets

Rückströmung aus dem Brennraum der Feuerung

Bis zu 2.000 ppm CO-Konzentration deutet nicht zwangsläufig auf ein Glutnest hin, Lüftung kann erhöhte CO-Konzentration beseitigen.

Diffusion von CO durch Decken und Wände beachten → siehe auch Kohlenmonoxid.

Glutnester oder Brände im Holzpelletlager wegen Quellverhalten der Pellets nicht mit Wasser löschen (Verdopplung des Volumens, Gefährdung der Statik möglich). Lösungsmöglichkeiten:

Absaugen der glimmenden Holzpellets durch Kanalsaugwagen

Verwendung von inerten Gasen wie Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid

Absaugen von angebrannten Pellets nur in Kanalsaugwagen durchführen, um Staubexplosionen zu vermeiden.

2. Empfohlene Ausrüstung für den Einsatz

Grundsätzlich

Umluftunabhängiger Atemschutz

Wärmebildkamera

CO-Messgerät

Metallsaugrohraufsatz (von Kanalsaugwagen)

Taktische Ventilation zur Rauchfreihaltung unbetroffener Gebäudebereiche und Abführung der Brandgase

wenn Absaugstutzen vorhanden: Absaugventilator eines Pelletlieferfahrzeug

Bei Brandbekämpfung durch Absaugen

Kanalsaugwagen, insbesondere für die glimmenden / brennenden Holzpellets

Wasser im Behälter des Kanalsaugwagens zum Ablöschen der aus dem Pelletlager abgesaugten Holzpellets

ggf. Saugfahrzeug eines Pelletlieferanten, bei großen Lagerräumen (> 10 t Fassungsvermögen), wenn größere Mengen an nicht glimmenden Pellets abgesaugt werden müssen

Bei Brandbekämpfung durch Ersticken mittels Inertgas

ausreichende Menge an Inertgas, z. B. Stickstoff oder Kohlendioxid, in Abhängigkeit des Lagervolumens

Verdampfer

Konstante messtechnische Überwachung des gesamten Gebäudes

3. Empfohlene Vorgehensweise

3.1. Vorbereitende Maßnahmen

Anmerkung: Für die Vorbereitungen der Brandbekämpfung steht in der Regel genügend Zeit zur Verfügung, da sich ein potenzielles Glutnest in einem Pelletlager/Fertiglager nur langsam ausbreitet.

Heizungsanlage und Stromzufuhr ausschalten

Alle Türen und Öffnungen (insbesondere Belüftungsöffnungen, belüftende Deckel) zum Pelletlager schließen

Brandbekämpfung notwendig?

Tragen einer umluftunabhängigen Atemschutzausrüstung

Schützen der nicht betroffenen/rauchfreien Räume durch taktische Ventilation

Bereitstellung einer Löschleitung bei der Einfüllöffnung und der Lagertür, um bei einer Ausbreitung unmittelbar eingreifen zu können

Art der Brandbekämpfung

3.2. Brandbekämpfung durch Absaugen

Verlegen der Saugleitung mit Metallsaugrohraufsatz vom Kanalsaugwagen zur Lagerraumtür oder Anschluss an einen Stutzen und Verlängerung im inneren des Lagers mit dem Saugschlauch (abhängig von der benötigten Schlauchlänge)

Absaugen der Holzpellets mittels leicht mit Wasser gefülltem Kanalsaugwagen

Ablöschen der abgesaugten glimmenden Holzpellets auf offener Fläche nach Entleeren des Kanalsaugwagen

Bei großen Pelletmengen Absaugen der nicht glimmenden Pellets mittels Saugfahrzeugs eines Pelletlieferanten

Kontrolle und Beurteilung des statischen Zustands der Lagerkonstruktion und möglicher Einbauten

Regelmäßige CO-Kontrollmessungen

Wichtig: Flammen so lange wie möglich nicht mit Wasser löschen, sondern glimmende Pellets absaugen.

3.3. Brandbekämpfung durch Einsatz eines Inertgases

Verschließen aller Öffnungen, die nicht für den Eintritt des inerten Gases und die Abströmung der vorhandenen Luft im Bunker benötigt werden

Ausströmöffnung möglichst weit entfernt von der Einlassstelle des Lagers wählen (z.B. Herstellen einer Öffnung in den Schrägen der Lagerraumkonstruktion und Ableiten mittels Schlauch nach draußen)

Verlegen der Zuführungsleitung für das Inertgas zu der geeigneten Öffnung

Einbringen des Inertgases über die ausgewählte Öffnung

Kontrolle der Gaszusammensetzung der ausströmenden Luft

Bei größeren Siloanlagen (> 200 t) ist die Inertisierung die sicherste und effektivste Löschmethode zur Brandbekämpfung (siehe hierzu eigene Informationen der Feuerwehren zum Beispiel https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/ oder „Infoblatt Silobrandbekämpfung“ Branddirektion München)

4. Abweichende Hinweise für Fertiglager

Lagerung der Pellets in einem Gewebesilo:

Einsteigen in der Regel nicht möglich

Absaugung von außerhalb über Revisionsöffnungen oder durch Schlitzen des Gewebes

Beobachtung des Silos von außen während des Absaugens und der Glutnestbekämpfung

Erdlager mit Domdeckel:

Lager zu Beginn nicht betreten

Erreichbare Pellets von oben mittels herabgelassenem Saugschlauch entfernen

Nach Überprüfung der CO-Konzentration im Erdlager kann unter Verwendung von Atemschutzausrüstung eingestiegen werden.

5. Maßnahmen bei erhöhter CO-Konzentration durch Rückströmung von Rauchgasen aus dem Brennraum der Feuerung

Sicherstellung einer unterdruckfreien Belüftung des Lagers nach draußen (eine natürliche Belüftung ist einer mechanischen Belüftung vorzuziehen)

Kontrolle der inneren Oberfläche der Förderaggregate zwischen Lager und Feuerung auf schwarze Niederschläge (z.B. Saugschläuche oder Schneckenkanäle)

Wartung der Heizanlage durch Fachpersonal

6. Maßnahmen bei erhöhter CO-Konzentration durch die Autooxidation der Fettsäuren in den Holzpellets

Der natürliche Prozess der Oxidierung von Extraktstoffen im Holz, wie Fettsäuren führt unter anderem zur Bildung von Kohlenstoffmonoxid. Die exotherme Reaktion ist abhängig mit welchen Holzarten und wie frisch gepresst die Pellets sind, sowie welche Temperatur in der Schüttung herrscht.

Messung der Temperatur der Schüttung mit Stabthermometer

Beobachten der Temperaturerhöhung (mindestens stündlich)

Sicherstellung einer unterdruckfreien Belüftung des Lagers nach draußen (eine natürliche Belüftung ist einer mechanischen Belüftung vorzuziehen)

Abdichten des Lagers nach innen zu den Wohnräumen

Quellenangabe

Brandbekämpfung in Holzpelletlagern, Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes, Juli 2023
Grafiken und Inhalte wurden größtenteils unverändert übernommen, Fließtexte wurden zu Stichpunkten zusammengefasst

Stichwörter

Holzpelet

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16