Gasflaschenkennzeichnung

gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen, Gasflaschen für Flüssiggas und Feuerlöscher.

Siehe die Seite Volumen- und Volumenstromabschätzung für technische Details zu Gasflaschen.

weitere Hinweise

Gefahrgutaufkleber

Gefahrgutaufkleber

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrzettel nach ADR/RID

Handelsname des Gaseherstellers

z.B. Zusammensetzung des Gasgemisches oder Reinheitsangabe des Gases

EG-Nummer bei Einzelstoffen. Entfällt bei Gasgemischen.

UN-Nummer und Benennung des Stoffes

Hinweise des Gaseherstellers

Name, Anschrift und Telefon­nummer des Herstellers

Signalwort

Kennzeichnung der Flaschenschulter

Die Kennzeichnung N zur Kennzeichnung von Gasflaschen auf der Flaschenschulter, die nach den neuen Farbcodes lackiert sind, waren nur in der Übergangszeit bis 2006 vorgeschrieben. Diese können aber noch bis 2021 auf der Flaschenschulter vorgefunden werden.

Die Farbe ist nur für die Flaschenschulter festgelegt. Der zylindrische Flaschenmantel hat keine festgelegte Farbe, die Mitgliedsfirmen des Industriegaseverbandes lackieren diesen aber grau. Ausnahme bilden medizinische und Inhalationsgase, hier ist der Flaschenmantel weiß.

Gase, die nicht näher spezifiziert sind

Eigenschaften	Schulterfarbe	Beispiele
giftig und/oder ätzend	gelb gelb	Ammoniak, Chlor, Arsin, Fluor, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid
entzündbar	rot rot	Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch
oxidierend	hellblau hellblau	Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische)
erstickend (inert)	leuchtendes grün leuchtendes grün	Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgas­gemische, Druckluft technisch.

gebräuchliche Gase

Schulterfarbe	Gas
alt (bis 2006)	neu
gelb gelb	kastanienbraun kastanienbraun	Acetylen
grau grau	dunkelgrün dunkelgrün	Argon
dunkelgrün dunkelgrün	schwarz schwarz	Stickstoff
blau blau	weiß weiß	Sauerstoff
grau grau	grau grau	Kohlendioxid
grau grau	grau braun	Helium
grau grau	blau blau	Distickstoffoxid (Lachgas)

Inhalationsgemische

Nach der alten Kennzeichnung waren Inhalationsgemische immer blau

Schulterfarbe	Gas
weiß/schwarz weiß/schwarz	Synthetische Luft / Druckluft für Atemzwecke. Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 und 23%.
weiß/braun weiß/braun	Gemisch Sauerstoff/Helium. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.
weiß/grau weiß/grau	Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.
weiß/blau weiß/blau	Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen.

Schutzgasgemische

Dies sind Beispiele und keine abschließende Aufzählung.

Schulterfarbe	Gas
grau/schwarz grau/schwarz	Kohlendioxid/Stickstoff
grau/weiß grau/weiß	Kohlendioxid/Sauerstoff
dunkelgrün/weiß dunkelgrün/weiß	Argon/Sauerstoff
dunkelgrün/schwarz dunkelgrün/schwarz	Argon/Stickstoff

Quellenangabe

Die Grafiken und Informationen wurden aus dem Faltblatt Informationen zur Euro-Norm DIN EN 1089-3. Farbkennzeichnung von Gasflaschen in Deutschland der Firma Linde entnommen.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16