Rohrleitungskennzeichnung

Die Kennzeichnung mit folgenden Farben gilt für nicht erdverlegte Rohre. Neben den Farben ist auf dem Etikett die Flussrichtung des Stoffs und dessen Name aufgedruckt. Ggf. sind auch die entsprechenden Gefahrensymbole angebracht.

Kennzeichnung	Farbe	Durchflussstoff
grün	grün	Wasser
rot	rot	Dampf
grau	grau	Luft
orange	orange	Säuren
violett	violett	Laugen
blau	blau	Sauerstoff
braun-rot	braun mit rot	brennbare Flüssigkeiten
braun-schwarz	braun mit schwarz	nicht brennbare Flüssigkeiten
gelb-rot	gelb mit rot	brennbare Gase
gelb-schwarz	gelb mit schwarz	nicht brennbare Gase
veraltete Kennzeichnung:
braun	braun	brennbare Flüssigkeiten
gelb	gelb	brennbare Gase
gelb	schwarz	nicht brennbare Flüssigkeiten oder nicht brennbare Gase

Achtung: In der Praxis sind des öfteren Abweichungen von der Norm zu beobachten!

Quellenangabe

Einsatzleitermappe BF Kaiserslautern

http://www.etikettenwissen.de/wiki/DIN_2403 und http://www.etikettenwissen.de/wiki/Rohrleitungskennzeichnung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16