Biogasanlage

zu treffende Maßnahmen

Allgemein

Windrichtung beachten, mit dem Wind anfahren

Vorgehen unter umluftunabhängigen Atemschutz

Atmosphäre ständig mit Ex-Messgerät überprüfen

Brandschutz sicherstellen

bei Stoffaustritt Leckage möglichst schließen

möglichst Betreiber und Sachkundigen hinzuziehen

Biogasaustritt (nichtbrennend)

Zündquellen vermeiden, keine Schalter im Gefahrenbereich betätigen

nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.). Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen

mit Lüftern verwirbeln (Ex-Schutz beachten)

Ex-Zonen um Austrittsstelle beachten (Radius mindestens 3 Meter)

Brandfall

im Bereich von Fermenter und Gasleitungen Feuer nicht löschen!

Gaszufuhr schließen

insbesondere Gaslager vor Wärmestrahlung, Funkenflug und Flugfeuer schützen!

bei Feuer im Blockheizkraftwerk zusätzlich Not-Aus-Schalter drücken und Strom abschalten, danach:

Brandbekämpfung mit geeigneten Löschmitteln

in Schaltschränken, Niederspannungsverteilern und Transformatoren mit CO2 löschen

auf größere Mengen Schmieröl im Bereich des Kraftwerks achten!

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

besondere Gefahren

Atemgifte

vor allem Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3)

hohe Konzentrationen können mit Sinnesorganen nicht von niedrigen unterschieden werden oder in hohen Konzentrationen gar nicht mehr wahrgenommen werden (H2S)

Erstickungsgefahr in tief liegenden Bereichen wegen hohen CO2-Konzentrationen

Explosionsgefahr wenn Gas unkontrolliert nichtbrennend austritt oder die Abfackelung nicht funktioniert

Elektrizität durch Erzeugung und Abgabe von Strom ins öffentliche Netz (Niederspannung bis 400 V oder Mittelspannung bis 30kV möglich)

Verbrennungen/ -brühungen an Teilen des Blockheizkraftwerks. Bei Leitungsbruch am Wärmespeicher besteht Verbrühungsgefahr durch austretendes heißes Wasser und/oder Wasserdampf

Mechanische Gefahren im Bereich des Fermenters. Rührwerk vor Befahrung ausschalten und gegen wiedereinschalten sichern

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Bereiche mit explosiven Gas-Luft-Gemischen im Normalbetrieb sind mit entsprechendem Schild gekennzeichnet

Biogasproduktion lässt sich nicht direkt anhalten und läuft noch einige Tage weiter

Erläuterungen zu Funktion und Anlagenbauteilen sind in einer Veröffentlichung der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg (offline verfügbar) zu finden

Zusammensetzung von Biogas

Stoff	Anteil in %
Methan	50 - 80
Kohlendioxid	20 - 50
Wasser	2 - 7
Stickstoff	0 - 2
Wasserstoff	0 - 1
Sauerstoff	0 - 2
Schwefelwasserstoff	0 - 2

Weblinks

Biogashandbuch Bayern

Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

Quellenangabe

Biogasanlagen - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2011.

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

vfdb Merkblatt Empfehlung bei Feuerwehreinsätzen an Biogasanlagen, 2012

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16