Biogasanlage

Maßnahmen

Allgemein

Windrichtung beachten, mit dem Wind anfahren, Abstand zur Anlage halten

Vorgehen unter umluftunabhängigem Atemschutz

Atmosphäre ständig mit Ex-Messgerät überprüfen

Zündquellen vermeiden

Brandschutz sicherstellen

bei Stoffaustritt Leckage möglichst schließen

möglichst Betreiber und Sachkundigen hinzuziehen

Beachten der Grundregeln: 4A1C4E und GAMS

Feuerwehrpläne beachten

Atmospähre nicht nur mit dem Ex-Gerät messen, EX-OX TOX beachten (H2S!!!)

Personenrettung:

Rettung nur durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und umluftunabhängigem Atemschutz

Kleidung des Patienten/Einsatzkräfte kann toxische Substanzen enthalten

Not-Dekon durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr einrichten (FwDV500)

ggf. Beprobung der Ausatemluft des Patienten (Onlinemessgeräte/Sammelröhrchen)

Absprachen zwischen Einsatzleiter, Fachberater Chemie & Notarzt für den Transport (Grenzwerte = AEGL 2)

ggf. bei mehreren Patienten LNA/ORGL an Est. zur

Koordinierung der Patienteneinweisungen

Informationsbeschaffung hinsichtlich gesundheitlicher Gefährdung EK & Patienten

Beantwortung medizinischer Fragen gegenüber der Presse

Biogasaustritt (nichtbrennend)

Zündquellen vermeiden, keine Schalter im Gefahrenbereich betätigen

nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.). Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen

mit Lüftern verwirbeln (Ex-Schutz beachten)

Ex-Zonen um Austrittsstelle beachten (Radius mindestens 3 Meter)

Brandfall

im Bereich von Fermenter und Gasleitungen Feuer nicht löschen!

Gaszufuhr schließen

insbesondere Gaslager vor Wärmestrahlung, Funkenflug und Flugfeuer schützen!

bei Feuer im Blockheizkraftwerk zusätzlich Not-Aus-Schalter drücken und Strom abschalten, danach:

Brandbekämpfung mit geeigneten Löschmitteln

in Schaltschränken, Niederspannungsverteilern und Transformatoren mit Kohlendioxid (CO2) löschen

auf größere Mengen Schmieröl im Bereich des Kraftwerks achten!

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

besondere Gefahren

Atemgifte

vor allem Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3)

hohe Konzentrationen können mit Sinnesorganen nicht von niedrigen unterschieden werden oder in hohen Konzentrationen gar nicht mehr wahrgenommen werden (H2S)

Erstickungsgefahr in tief liegenden Bereichen wegen hohen CO2-Konzentrationen

Ausbreitung:

Wärmestrahlung

austretende Betriebsstoffe (Biogas, Motorenöle)

Explosionsgefahr wenn Gas unkontrolliert nichtbrennend austritt oder die Abfackelung nicht funktioniert

Elektrizität durch Erzeugung und Abgabe von Strom ins öffentliche Netz (Niederspannung bis 400 V oder Mittelspannung bis 30kV möglich)

Erkrankung/Verletzung

Ansteckungsgefahr: Krankheitserreger in Flüssig- und Festmist, tierischen Nebenprodukten

Vergiftungsgefahr durch Gase

Verbrennungen/ -brühungen an Teilen des Blockheizkraftwerks. Bei Leitungsbruch am Wärmespeicher besteht Verbrühungsgefahr durch austretendes heißes Wasser und/oder Wasserdampf

Mechanische Gefahren im Bereich des Fermenters. Rührwerk vor Befahrung ausschalten und gegen wiedereinschalten sichern

Einsturz/Absturzgefahr (Gruben, Güllelager, Gärbehälter)

Umweltgefährdung: Biogas (WGK 1), Motorenöle (WGK 2 oder 3), Schwefelwasserstoff / Ammoniak (WGK 2), Gülle / Jauche / Mist sind umweltgefährdend zu bewerten

weitere Hinweise

Bereiche mit explosiven Gas-Luft-Gemischen im Normalbetrieb sind mit entsprechendem Schild gekennzeichnet

Biogasproduktion lässt sich nicht direkt anhalten und läuft noch einige Tage weiter

Erläuterungen zu Funktion und Anlagenbauteilen sind in einer Veröffentlichung der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg (offline verfügbar) zu finden

Zusammensetzung von Biogas

Stoff	Anteil in %
Methan	50 - 80
Kohlendioxid	20 - 50
Wasser	2 - 7
Stickstoff	0 - 2
Wasserstoff	0 - 1
Sauerstoff	0 - 2
Schwefelwasserstoff	0 - 2

Weblinks

Biogashandbuch Bayern

Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

Allgemeine Informationen über Biogasanlagen und zu fester, gasförmiger und flüssiger Biomasse

Quellenangabe

Biogasanlagen - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2011.

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

vfdb Merkblatt Empfehlung bei Feuerwehreinsätzen an Biogasanlagen, 2012

Faltblatt „Sicherheit für den Feuerwehrdienst - Biogas-Anlagen“ VM GI 11/11-Art.Nr.1970233 vom Verband der Feuerwehren in NRW mit Unterstützung der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der Westpfalzischen Provinzial Versicherung AG, herausgegeben im November 2011

BF Schwerin, Hr. Krause

Biogas-Anlagen, feuerwehr-lernbar.bayern

Stichwörter

Bio, Gas, Bauernhof, Strom, Gülle, Mist, Biogas, Stromerzeugung, Energieerzeugung, Blockheizkraftwerk, Kofermente, Fermenter, Gasspeicher, Gasaufbereitung, Vorgrube

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16